## Réponses
Consultation relative au PA ED 2026 - 2030
SIGNIFICATION DES COLONNES :
1 | Numéro de la remarque ou question
2 | Nom de la société
3 | Nom - Prénom
4 | Adresse de la société
5 | Article/Section du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée
6 | Paragraphe du document consulté sur lequel la remarque ou question est basée
7 | Nature du commentaire : E= remarque sur la forme / le language T = remarque sur le fond G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser le paragrahe concerné.
8 | Description de la remarque ou question
9 | Proposition de texte
10 | Réponse du GRD
11 | Code d'acceptance : A: Accepted, P: Partially accepted, N: Noted, R: Refused
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
N° | Société | Nom - Prénom | Adresse | Article n° / Section / Annexe n° | Paragraphe ou ligne | E / T / G | Remarque / Question | Nouvelle proposition (de texte) | Réponse GRD | Code d' acceptance
1 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | L 0189 : Il manque la prise en compte de la consommation liée au numérique et télécommunications. Cette consommation était négligeable il y a 20 ans, mais devient de plus en plus importante maintenant, et est appelée à sérieusement augmenter avec le développement de l'IA. Y a-t-il un risque de priorisation des besoins en électricité ? |  | Effectivement, les besoins en prélèvement vont croissants et, par conséquent, les capacités du réseau deviennent limitées, principalement au niveau du gestionnaire du réseau de transport, Elia. Des réflexions sont en cours, notamment avec le gouvernement et le régulateur, pour fixer de nouvelles règles afin de répartir au mieux la puissance disponible et de maximiser sa disponibilité. Dans cet objectif, des logiques de flexibilité sont, par exemple, indispensables. Il nous parait nécessaire que les autorités définissent des priorités. | N
2 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | L 0402 : stockage d'électricité: le secteur résidentiel n'est pas abordé, même à l'horizon 2030, de même que les batteries de puissance intermédiaire (< 5 MVA). | Il faudrait envisager les batteries de faible puissance et de puissance intermédiaire, à raccorder en basse tension, pour éviter les décrochages à l'échelle de plus petites installations du secteur industriel également. | Les solutions de stockage de petite taille peuvent être intéressantes pour certains types de clients et pour améliorer l’état du réseau, notamment dans le cadre des modalités de flexibilité. Cependant, les simulations et recherches que nous avons menées montrent que si le stockage de petite taille peut contribuer à atténuer certains problèmes (comme les décrochages), il ne constitue pas, à lui seul, une solution complète. Son intérêt doit être apprécié dans une vision plus large, notamment en tenant compte de son coût sociétal global. ORES mène actuellement une réflexion sur l’implémentation de solutions de stockage de grandes capacités dans des zones où le réseau atteint ses limites de capacités. | N
3 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | G | L 0410 : stockage d'électricité. *** aimerait être intégré aux discussions avec la Région en due de développer les capacités de stockage et de flexibilité. |  | Les capacités de stockage et de flexibilité pourraient être utiles au niveau du système électrique et du rééquilibrage de celui-ci, activité qui relève de la responsabilité du gestionnaire de transport du réseau électrique, ELIA. Pour ce qui concerne les réseaux de distribution, ORES lance un trajet d’innovation (PIC@U) portant sur l’utilisation de la flexibilité et du stockage pour ses besoins propres via une plateforme de marché sur laquelle tout acteur peut marquer son intérêt. | N
4 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | L 0563 : Flexibilité - tarif incitatif: consommation aux heures de pointes, difficulté de déplacer la charge et impact sur les factures clients | *** souhaite avoir une vue sur les tarifs incitatifs envisagés, pour estimer les coûts d'utilisation réseau, afin d'établir sa stratégie à moyen terme sur les investissements en énergie renouvelable. | À partir du 1er janvier 2026, de nouveaux tarifs de distribution d’électricité entreront en vigueur pour les clients basse tension (puissance du raccordement ≤ 56 kVA). Trois tarifs de distribution seront proposés : - monohoraire : aucun changement. - bihoraire : identique tous les jours de la semaine, apparition d’une nouvelle plage horaire de 11h-17h en tarif heures creuses et maintien de la plage horaire 22h-7h en heures creuses. - Impact : identique tous les jours de la semaine, 5 plages horaires différentes et constitués de 3 tarifs : « éco » (11h-17h et 1h-7h, le moins cher), « medium » (7h-11h et 22h-1h, prix modéré) et « pic » (17h -22h, le plus cher). ORES rappelle que ces nouveaux tarifs concernent uniquement la partie distribution de la facture d’énergie, qui représente en moyenne 25% de la facture totale d’énergie d’un ménage en 2025. Le choix du tarif est libre. C’est via les contrats d’énergie des fournisseurs que le client peut choisir son tarif de distribution. Sans action de la part du client, il conserve son tarif actuel par défaut (monohoraire ou bihoraire). ORES informe que pour avoir accès au tarif impact, il est nécessaire d’avoir un compteur communicant avec fonction communicante activée. Toutes les informations liées au prix des tarifs sont disponibles sur le site de la CWaPE : https://www.cwape.be/sites/default/files/cwape-documents/ORES%20-%20Tarifs%20p%C3%A9riodiques%20de%20pr%C3%A9l%C3%A8vement%202026.pdf | N
5 | *** | *** | *** | 8. | Plan de déploiement des compteurs communicants | T | L 0680 : compteurs communicants, il serait préférable de prioriser l'installation de compteurs communicants sur les sites de domaines publics, afin de faciliter la comptabilité énergétique, et posant moins de réticences relatives à la protection de la vie privée au niveau des particuliers. |  | Nous sommes actuellement dans l’impossibilité de traiter des déploiements « multisites », et ce jusqu'à la fin de l'année 2025, à cause notamment des différentes couches de priorités déjà identifiées auxquelles nous devons faire face (la plupart étant d'ordre légale ou faisant l’objet d’injonction du Régulateur). Une réflexion en interne est en cours sur le traitement des clients multisites, à partir de 2026, dans le cadre du déploiement des compteurs communicants. Les conclusions ne sont pas encore connues à ce jour. | N
6 | *** | *** | *** |  |  | T | L 0839 : postes saturés et à risque de congestion: certains sont probablement à proximité d'installation de ***, attention à apporter pour ne pas impacter ses activités et ses clients. |  | ORES rappelle que les soucis de congestion concernent principalement les demandes de raccordement futures (ou éventuellement les demandes d’augmentation de puissance). Les clients qui sont déjà raccordés sur le réseau ne sont pas concernés par les éventuels problèmes liés à la congestion. | N
7 | *** | *** | *** | 6.1.4. | Les problèmes de qualité de tension constatés (chutes de tension, surtensions, flicker, …) | T | L 1064 : "le nombre de plaintes continue à croître (plus de 1.000 nouveaux cas sur le 1er trimestre 2025 eu égard aux conditions ensoleillées en mars). Cette augmentation substantielle nécessite une attention toute particulière. Elles sont pour nous l’un des indicateurs montrant que le réseau basse tension, bien qu’ayant supporté les premières vagues de la décentralisation de la production, montre que les capacités restantes ne seront pas suffisantes pour assurer l’intégration des productions décentralisées sans oublier l’arrivée des nouvelles charges." Comment peut se positionner *** en tant que gros consommateur d'électricité, où les besoins de réduction de facture énergétique sont importants ? | Dans l'objectif de déployer de nouvelles productions d'énergies renouvelables, *** a besoin de plus de clarté sur les capacités du réseau Basse Tension pour accueillir de nouvelles charges. | Concernant les capacités du réseau BT, ORES a mis en place une cartographie reprenant les zones à risque de décrochages ainsi que les travaux de modernisation sur son réseau de distribution d’électricité. Ces éléments sont publiés, et disponibles en open data, sur le site Internet d’ORES. ORES rappelle également que les données en open data sont mises à jour en continu, et donc constituent la source de données la plus actualisée (en comparaison des plans qui paraissent annuellement). | N
8 | *** | *** | *** | 6.2.1. | Remplacements pour cause de vétusté | G | L 1132 : enfouissement (note générale) | Les travaux d'enfouissement, même sur le réseau Haute Tension, peuvent se faire à l'occasion de nouveaux raccordements en *** ou au ***. Une concertation avec le secteur de *** en amont serait bénéfique et permettrait de réduire les coûts d'investissement. | Cette concertation est déjà d'application au travers de la plateforme POWALCO (plateforme informatique unique permettant aux opérateurs de communiquer et de s'échanger des données afin de répondre aux obligations du Décret "Impétrant" fixé par le législateur Wallon). Les travaux d'enfouissement passent donc obligatoirement par POWALCO avant leur réalisation et, à ce titre, une concertation avec le secteur de *** est déjà en place. | N
9 | *** | *** | *** | 6.2.3. | Environnement | G | L 1317 : remplacement BT par enfouissement. Cela peut se faire également en concertation avec *** lors de campagnse de raccordement en *** ou remplacement de ***. |  | Cette concertation est déjà d'application au travers de la plateforme POWALCO (plateforme informatique unique permettant aux opérateurs de communiquer et de s'échanger des données afin de répondre aux obligations du Décret "Impétrant" fixé par le législateur Wallon). Les travaux d'enfouissement passent donc obligatoirement par POWALCO avant leur réalisation et, à ce titre, une concertation avec le secteur de *** est déjà en place. | N
10 | *** | *** | *** | 6.2.4. | Harmonisation des plans de tension | T | L 1334 : le passage de 230V à 400V peut affecter les sites de *** reliés en BT, et demander des investissements non prévus. Le partage de ces plans est utile pour prévoir les travaux à réaliser sur nos installations. |  | Le plan de conversion 230-400V est issu de notre outil d'optimisation du portefeuille d’investissement. Cependant, ces données doivent être considérées à titre informatif, car les chantiers identifiés peuvent parfois être décalés dans le temps suite à un changement de priorités ou à l'émergence de nouvelles priorités. ORES propose à *** de leur partager les lieux où le passage en 400V est prévu, dès lors que nous aurons refait tourner notre outil d'optimisation de portefeuille fin 2025. Par ailleurs, en vertu du RTDE, si ORES modifie les caractéristiques du raccordement et tout particulièrement le niveau de tension nominale, il prend tous les frais liés à la modification du raccordement à sa charge, en ce compris les frais inhérents à l’exécution d’éventuelles adaptations aux installations de l’URD, sauf s’il s’agit : - d’une demande de l’utilisateur ; - ou si cette modification a été communiquée à l’URD au moment de l’acceptation de l’offre de raccordement ; - ou d’installations intérieures existantes soumises à la prescription C1/107, prévoyant explicitement la nécessité de cette conversion éventuelle. | N
11 | *** | *** | *** | 6.2.6. | Amélioration de l’efficacité | T | L 1392 : Résilience: il manque une priorisation du réenclenchement du réseau électrique après perturbation (décrochage, black-out, …) pour les services de première nécessité. | Vu l'augmentation du risque de black-out, comme survenu dernièrement en Espagne, *** souhaiterait avoir une meilleure vue des risques inhérents à ces décrochages dans les années à venir, en vue, le cas échéant de prendre des mesures adéquates sur la continuité de service. | De manière générale, ORES ne décide pas qui est prioritaire en cas de réenclenchement du réseau électrique. Ce sont les autorités qui le font. Il faut distinguer plusieurs cas de figure : - En cas de pénurie, une information est partagée par les autorités au minimum 3 jours à l’avance. Les déclenchements peuvent durer plusieurs heures, et peuvent survenir plusieurs fois en une semaine. La procédure en cas de pénurie contient une liste nominative établie par les autorités compétentes fédérales qui indique les clients qu'ORES ne peut pas couper. - En cas de black-out (potentiellement de plusieurs dizaines d'heures), il faut se référer au plan de Défense d’ELIA qui figure dans la convention de collaboration. Les premières phases de reconstruction du réseau visent à stopper l’effondrement (via le plan de délestage), puis à stabiliser la montée en puissance. Dans l’établissement du plan de délestage, les postes qui sont dans les différentes tranchés tiennent compte au mieux de la liste des clients prioritaires. Cette liste n’est pas publique mais est connue des autorités de gestion de crise. Dans ce contexte, le fait de disposer de notre propre réseau autonome de télécommunications apporte davantage de garanties pour rester en capacité de commander nos installations à distance. Ce réseau de télécommunications spécifique à nos besoins stratégiques d’observabilité de notre réseau électrique nous permet non seulement une grande résilience mais également une possibilité de reconstruire plus rapidement ce dernier en cas d’incident. - En cas de déclenchement « classique », il n’y a pas d’ordre de priorité, l’objectif étant de rétablir tout le monde dans les 6h. Parallèlement à cela, ORES, comme tous les gestionnaires d’infrastructures critiques est soumise à la directive européenne NIS 2 (UE 2022/2555). Cette directive renforce les exigences de cybersécurité et impose une gestion rigoureuse des risques, la notification rapide des incidents, et la responsabilité directe des dirigeants. Son objectif est d’assurer la résilience des infrastructures essentielles face aux cybermenaces. ORES s’est mise en conformité avec la directive en s’appuyant sur la norme ISO 27001, qui fournit un cadre structuré répondant notamment aux obligations de sécurité de NIS 2. En étant certifié ISO 27001, ORES s’est donc non seulement mise en conformité avec la directive NIS 2 mais s’est dotée d’un cadre robuste pour anticiper les menaces, limiter les impacts d’éventuels incidents et garantir la résilience de ses systèmes d’information, y compris avec la dimension sécurité physique des sites. Au-delà des exigences de la norme, nos postes et cabines sont sécurisés tant en ce qui concerne leur accès physique qu’informatique. Il y a lieu à ce sujet de noter que notre réseau haute tension est pour l’essentiel souterrain offrant donc peu de possibilités d’intervention de tiers. Pour ce qui concerne les postes, en plus des protections d’accès physique, des dispositifs additionnels de sécurité informatique ont été installés afin de limiter une éventuelle cyberattaque in situ au poste concerné sans qu’elle puisse s’étendre à d’autres postes. | N
12 | *** | *** | *** | 6.2.8. | Evolution vers les réseaux « intelligents » | T | L 2001 : Réseaux de télécommunication : possibilité d'utilisation du même réseau pour les besoins des services de *** | *** a également des besoins de télécommunication robuste afin d'assurer le fonctionnement de ses infrastructures, même en cas de coupure d'électricité. Est-il possible de partager le même réseau de télécommunication ? | Il existe déjà une convention avec *** concernant la mise à disposition de supports cuivre. Sous réserve de faisabilité technique et de validation juridique, ORES pourrait étendre cela à la fibre optique. ORES rappelle qu'il s’agit ici de supports passifs. ORES ne met pas à disposition d’équipements actifs, de services, ni de batteries. Par ailleurs, ORES ne garantit pas que son réseau est résilient à toute coupure électrique. Toutes nos cabines télécontrôlées ne sont pas résilientes, mais nous avons bien prévu des batteries pour secourir certains équipements pour des durées plus ou moins longues en fonction de leur criticité. Par conséquent, si *** souhaite être résiliente, elle doit assurer la résilience de ses équipements actifs avec ses propres batteries. | N
13 | *** | *** | *** | 6.2.1. | Remplacements pour cause de vétusté | T | L1235 : Equipements cabines: 850 transformateurs vétustes au taux de PCB élevés "ORES a donc décidé de se focaliser, dans un premier temps, sur les transformateurs dans les zones de captage d'eau ainsi que les zones Natura 2000" . | *** souhaite pouvoir croiser avec ORES les données de localisation et de risque des 850 transformateurs avec les zones de captage pour nous donner l’assurance de l’absence de risque de contamination et nous informer immédiatement en cas de risque avéré. | Le nombre total de 850 transformateurs vétustes est un chiffre prévisionnel, à affiner au fur et à mesure de la campagne de prélèvement et des analyses. Par contre, nous avons déjà analysé les transformateurs en zones protégées (captage, Natura 2000). Nous avons déterminé que 44 transformateurs sont à remplacer. Aucun de ces 44 éléments ne se trouve directement dans une de ces zones protégées. Le plus proche se situe à 42 mètres. Par ailleurs, ORES précise qu’il n’y a plus de transformateurs au taux de PCB élevé sur son réseau. La réglementation nous impose de remplacer les transformateurs dont le niveau de PCB est supérieur à 50 ppm. ORES propose de discuter de ce point avec *** afin d’identifier d’éventuelles informations complémentaires et utiles qui pourraient être échangées. | N
14 | *** | *** | *** | 6.2.6. | Amélioration de l’efficacité | T | L1577 : utilisation de transfo autorégulant pour résoudre les problèmes de congestion en BT. *** peut accompagner ORES sur ce projet et servir de projet pilote pour améliorer le suivi. |  | ORES confirme que le placement des transformateurs autorégulant est déjà en cours, et qu'il est prévu d'en installer 50 au cours de l'année 2025. Si d’aventures *** est intéressée en tant que client, il faut savoir qu’il existe également d’autres alternatives pour solutionner des problèmes de congestion en BT. Le placement de transformateurs autorégulant n’est pas la seule solution qui peut être utilisée. Par ailleurs, ORES précise que c’est l’analyse des données réseaux qui permet de cibler les cabines qui présentent un intérêt pour cette solution. Le placement ne se fait pas forcément sur base d’une demande client, pour qui cette solution n’est pas nécessairement pertinente. | N
15 | *** | *** | *** |  |  | G | La consultation publique devrait inclure les informations sur l'état du réseau, notamment les éléments du réseau qui sont congestionnés, et les investissements précis qui sont prévus (cf. plan d'adaptation Elia qui fournit le détail des projets). Quelle est la justification pour que l'essentiel du plan d'adaptation soit considéré comme confidentiel ? Il serait intéressant également d'avoir des chiffres sur la flexibilité appliquée ces dernières années et leur impact dans l'élaboration du plan de développement. |  | ORES rappelle tout d’abord que le plan d’adaptation soumis à consultation publique répond aux lignes directrices de la CWaPE, selon lesquelles les annexes chiffrées ne doivent pas être partagées. Cela étant, ORES a la volonté de mettre à disposition (en open data) un maximum d'informations utiles et compréhensibles, comme en témoigne notamment l'outil de cartographie du réseau BT. Des réflexions se poursuivent d’ailleurs sur la mise à disposition d'autres données pertinentes en open data. Des informations sur l’état actuel du réseau (stations congestionnées, capacité disponible, …) sont bien transmises au régulateur au travers des annexes du plan, comme par exemple les données relatives aux charges maximales des départs des postes et sous-stations télécontrôlés. Des indicateurs de qualité sont également communiqués à la CWaPE au travers du Rapport Qualité d’ORES, celui-ci faisant l’objet d’un rapport synthétique publié annuellement pas la CWaPE. Par ailleurs, l’essentiel du plan n’est pas considéré comme confidentiel. Seuls quelques tableaux et données URD sont masqués. | N
16 | *** | *** | *** |  |  | G | Parmi les données qui devraient être publiées et monitorées, se trouvent les données relatives au facteur de charge des équipements du réseau. Nous allons en effet vers une électrification importante de nouveaux usages et vers un déploiement d'actifs flexibles (batteries, véhicules électriques, pompes à chaleur, etc), il est donc essentiel de viser à une meilleure utilisation du réseau. Si le réseau doit être renforcé par endroit, il est également nécessaire d'exploiter la flexibilité pour augmenter son taux d'utilisation. Le plan d'adaptation devrait inclure des KPI permettant de suivre cette évolution et de fixer des objectifs. |  | Les charges maximales des départs des postes et sous-stations télécontrôlés sont fournies au régulateur dans les annexes du plan. Ces informations sont fournies annuellement par notre Centre de Conduite Distribution. Par ailleurs, la flexibilité est un des volets importants sur lequel ORES travaille en concertation avec le régulateur, les autorités politiques et les parties prenantes. | N
17 | *** | *** | *** |  |  | G | Le plan d'adaptation ne mentionne pas d'action en matière de choix et d'achat des équipements de réseau (transformateurs, etc). Est-il par exemple prévu de travailler avec les GRD des autres pays européens afin de standardiser les spécifications de ces équipements pour améliorer la compétitivité et la liquidité des marchés de fourniture et donc faire baisser les coûts ? |  | ORES fait les efforts nécessaires pour se conformer aux normes européennes et s’efforce de limiter les spécificités belgo-belges, ce qui constitue déjà un premier défi. Des contacts avec d’autres GRDs non belges existent bien au travers de groupes d’expertise (par ex. les GRDs Hollandais), et il existe également un contrat d’échange technique avec Enedis. Tout cela n’a, jusqu’à présent, pas abouti à des discussions pour des contrats communs. Les particularités du marché belge (voire même wallon) ne facilitent pas les choses dans le cadre de marchés groupés au niveau belge. Il est donc encore plus compliqué d’envisager des achats groupés au niveau européen. De plus, pour les produits stratégiques que sont les câbles HT et les transformateurs, nos spécificités belges nous imposent des produits différents des autres pays. Partant de ce constat, il est donc difficile d’envisager des contrats communs au niveau européen. Néanmoins, ORES précise qu’un nombre important d’achats d’équipements est réalisé via un groupement avec les autres GRDs belges. | N
18 | *** | *** | *** |  |  | G | Le plan d'adaptation ne donne aucune indication sur la manière dont sont pris en compte les cas de projets flexibilisés au-delà du seuil contractuel (exemple: poste de Floreffe) |  | Le Plan d’Adaptation du réseau électrique, soumis à consultation publique, est dédié aux évolutions du réseau de distribution. Or, les aspects liés aux contrats flexibles, tels que les seuils contractuels, sont associés à la problématique de congestion au niveau des postes électriques. | N
19 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p10 - Les clients qui ont un raccordement de puissance <= à celle de la borne, auront un système avec modulation dynamique. Ils vont potentiellement charger au maximum de la puissance de raccordement (à répartir entre les autres consommations et la borne). Il y a donc un risque de sous-évaluation en faisant l’arrondi tel que présenté p10. 23% de 3.7kW semble un pourcentage très élevé à notre sens car peu de gens vont installer une borne pour charger à si petite puissance. Une distinction plus pertinente serat de classer selon que le raccordement est monophasé (max 7.4kW) ou triphasé (max 22kW), car là il s’agit d’une limite qui ne pourra être dépassée, puis de limiter la puissance de charge à la puissance de raccordement. |  | ORES prend note de la position de *** concernant les hypothèses liées à la mobilité électrique, et plus particulièrement celles qui sous-tendent la répartition des clients par puissance des bornes de recharge. | N
20 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p 11 - Hors cas des superchargeurs, la recharge de véhicules électriques offre beaucoup de flexibilité. L'objectif devrait être de minimiser son impact sur la pointe du soir voire, avec l'arrivée du V2G, d'avoir pour effet une réduction de la pointe du soir. Pour cette raison, il serait utile d'évaluer une variante du plan d'investissement avec une contribution nulle ou négative (à long terme) des VE sur la pointe du soir. |  | Notre premier objectif est de favoriser le déplacement de charge via la flexibilité implicite, et donc notamment le tarif « impact ». Nous comptons donc sur la flexibilité implicite pour réduire la pointe du soir sur le réseau BT. La flexibilité explicite pourrait être utilisée en complément. A ce sujet, nous avons lancé un projet d’innovation « Solar Max » qui se focalise sur la flexibilité explicite technique pour l’injection. Nous pensons que la flexibilité explicite commerciale sur le réseau BT sera plus compliquée à mettre en œuvre au vu de la faible liquidité de ce genre d’offre au niveau local. | N
21 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p 14 - Il n'est pas précisé de quel type de PàC il est fait mention. Le COP d'une PAC dépend, outre de son type, de la température du circuit de chauffage et peut être nettement meilleur que 1.4 avec une température extérieure de -5°C si le circuit de chauffage fonctionne à basse température. Gaz.be a pour mission de défendre l'utilisation du gaz dans le secteur du chauffage, il faudrait prendre une source plus neutre pour définir les hypothèses d'utilisation des pompes à chaleur. La CREG se base sur les données "when2heat" dans son étude de mai 2025 ("Analyse sur le rapport entre le coût du chauffage à l'aide de technologies durables (dont la pompe à chaleur) et le coût du chauffage à l'aide de combustibles fossiles"). Aussi, les valeurs indiquées dans le tableau 7 nous semblent surprenantes. |  | Gas.be a fait réaliser des tests de fonctionnement des PàC en condition réelle (avec Vitto) et suivant différentes configurations : - T°ext à -10°C - Taux d’humidité variable et allant jusqu’à 100% - T° d’eau chaude de 45°C - etc. D'un point de vue GRD, la volonté d'ORES est d’analyser l’impact de ces appareils sur le réseau. Par conséquent, et dans cet objectif, les conditions d'analyse et d'étude retenues par ORES sont plus critiques que celles d’une association tournée vers d’autres ambitions. Par ailleurs, ORES et Gas.be développent conjointement un simulateur qui permettra de comparer les systèmes de chauffage entre eux, ainsi que les impacts qu’ils ont sur le réseau. A ce titre, l'ensemble des hypothèses sera revu afin de coller autant que possible à des données de terrain. | N
22 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p17 - *** s'interroge sur l'hypothèse de diviser par 2 l'évolution des installations de production décentralisée à partir de 2025 jusqu'en 2035. En sous-estimant l’évolution de cette catégorie de production, on risque d’aggraver la situation déjà très difficile au niveau de la production sur le réseau basse-tension. Sous-estimer les investissements à venir à ce niveau revient à condamner les clients aux décrochages pour surtensions et risque effectivement de réduire l’intérêt des clients résidentiels pour le photovoltaïque puisqu’ils ne pourront y trouver de rentabilité (l’installation étant à l’arrêt dès qu’il y a du soleil). |  | L'hypothèse de diviser par 2 (qui ne relève d'aucun caractère véridique à priori) est prise pour marquer une cassure par rapport à la tendance observée jusque fin 2023. Cette période, synonyme de fin de la compensation de l'électricité produite (compteur qui tourne à l’envers), a vu un emballement du nombre d'unités de production décentralisée installées sur le réseau de distribution d'ORES. Pour donner un ordre de grandeur, sur la seule année 2023, ORES enregistre l’équivalent de 4 années de production projetée. Depuis début 2024 et la perte du principe de compensation, les unités de production décentralisées sont moins intéressantes pour les particuliers (gamme de puissance P ≤ 10 kVA). L'hypothèse prise nous permet de marquer ce changement de tendance par rapport aux observations des dernières années. Enfin, nous rappelons que l’hypothèse prise est de diviser par deux l’évolution annuelle moyenne observée sur une certaine période de temps, entre 2016 et 2023, et de l’appliquer sur la période 2025 – 2035. Il ne s’agit pas de diviser par deux le dernier taux annuel d’évolution en date. | N
23 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p 18- Quelles sont les hypothèses utilisées pour le plan d'adaptation concernant 1) le déploiement de batteries dans les réseaux de distribution (hypothèses MW et MWh ainsi que localisation) et 2) l'impact positif ou négatif de ces batteries sur le dimensionnement du réseau ? Doit-on comprendre de la section 1.2.6. que le stockage n'est pas du tout pris en compte dans les investissements du plan d'adaptation ? Il serait également intéressant d’avoir une analyse sur les demandes de placement des autres gammes de puissances de batteries (< 5 MVA) |  | A ce jour, le stockage n’est pas pris en compte dans l’évolution des investissements repris dans le plan d’adaptation. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé un projet d’innovation (PIC@U), ciblant tant le stockage que la flexibilité. ORES souligne que le stockage offre avant tout une opportunité de décalage des investissements dans le temps, plutôt qu’une suppression des investissements prévus sur le réseau. Cette hypothèse est partagée par les autres GRDs. | N
24 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | T | p24 - Important de prendre en compte que le matériel installé chez les clients n’est pas toujours facilement adaptable pour flexibiliser (nécessite souvent un ajout de matériel tel qu’un EMS externe ou le remplacement de l’onduleur par un hybride pour pouvoir mettre une batterie), et que les installations résidentielles faites jusqu’en 2023 ont peu d’incitant à se flexibiliser. Ce seront donc surtout les nouvelles installations qui vont pouvoir apporter plus de flexibilité. Les congestions existantes ont donc peu de chances de se résorber rien qu’avec la flexibilité, par contre, la flexibilité des nouvelles installations peut réduire la vitesse à laquelle les nouvelles congestions sont créées. À noter aussi que la flexibilité ne fonctionne correctement que lorsque les caractéristiques du réseau sont à l’intérieur des normes. Une fois aux limites des normes, de nombreux produits ne réagissent plus correctement (si surtensions, les batteries doivent aussi se déconnecter, et ne peuvent donc plus se charger à partir du réseau). L’impact sera aussi différent en fonction des tailles d’installations et des gains à flexibiliser. *** pense qu'un marché de la flexibilité est une solution très intéressante pour la résolution des problèmes de congestion, en parallèle d'un renforcement du réseau aux endroits les plus critiques. |  | ORES prend note de la position de *** concernant la mise en place d'un marché de la flexibilité comme solution aux problèmes de congestion, en parallèle du renforcement du réseau. | N
25 | *** | *** | *** | 1. | Introduction | G | p 25 - *** se réjouit qu'ORES entame un trajet pour la flexibilité commerciale pour son réseau HT. Une flexibilité explicite pour la BT semble également intéressante, avec des règles adaptées pour l'échelle très locale. Il semblerait intéressant qu'ORES explique ici sa réflexion et partage son analyse concernant la résolution des congestions en BT. |  | Concernant les congestions sur le réseau BT, notre premier objectif est de favoriser le déplacement de charge via la flexibilité implicite, et donc notamment le tarif « impact ». La flexibilité explicite pourrait être utilisée en complément. A ce sujet, nous avons lancé un projet d’innovation « Solar Max » qui se focalise sur la flexibilité explicite technique pour l’injection. Nous pensons que la flexibilité explicite commerciale sur le réseau BT sera plus compliquée à mettre en œuvre au vu de la faible liquidité de ce genre d’offre au niveau local. | N
26 | *** | *** | *** | 2. | Descriptif de l’infrastructure existante | T | p 29 - *** souligne l'importance de revoir les coûts de raccordement à la baisse. En effet, ceux de la méthodologie tarifaire actuelle empêchent le développement de nombreux projets, dont le business plan n'est plus rentable pour cause d'un coût de raccordement trop élevé. |  | ORES rappelle tout d’abord que ses tarifs sont construits dans une optique "cost-reflective", ce qui signifie que les tarifs facturés aux consommateurs reflètent le plus possible les coûts réels de fourniture du service. Au cours des dernières années, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de projets, tant en prélèvement qu’en injection. Nous n’avons pas d’indication que les coûts de raccordement empêcheraient le développement de nombreux projets. Les affirmations de *** ne semblent dès lors pas confirmées par les faits. Néanmoins, le débat est actuellement ouvert sur le réseau Trans HT. Un trajet de réflexion est en effet entamé avec la CWaPE en vue de laisser la liberté aux clients d'effectuer les travaux de raccordement eux-mêmes. | N
27 | *** | *** | *** | 6.2.5. | Parallèle avec les investissements ELIA | T | p 50 - Le tableau 22 ne précise pas quels postes sont congestionnés en injection et lesquels concernent le prélèvement. Certains postes ne sont pas repris dans ce tableau alors que des travaux de renforcement y sont prévus (exemples: Thy-le-Château, Hanzinelle, Warnant, Villeroux) |  | Concernant les investissements sur postes, ORES rappelle que les investissements à ce niveau sont décidés et supportés par Elia, ce qui renvoie vers le Plan d’Adaptation du GRT. Par ailleurs, des investissements sont également réalisés pour d’autres raisons que seulement la congestion (par exemple, pour la mise en conformité suite à un remplacement de matériel ouvert). A titre d’information, le projet provisoire de Plan d’Adaptation d'ORES s'appuie sur les informations partagées avec Elia lors de la dernière réunion formelle de concertation, tenue en octobre 2024. Les réunions ayant eu lieu en 2025, ainsi que leurs conclusions, pourraient, le cas échéant, être intégrées dans la version finale du Plan d’Adaptation d'ORES. | N
28 | *** | *** | *** | 6.2.9. | Mesures de flexibilité | T | p 68 - le coût du RTU reste un problème pour les projets de ~250kVA avec souvent pour conséquence que les développeurs de projet tentent de rester sous cette limite. Ceci limite artificiellement le développement du renouvelable et la disponibilité de la flexibilité. Les GRD devraient investiguer des solutions alternatives au RTU pour les petites installations (p.ex. moins de 1MW) avec soit 1) des solutions de marché, càd une activation de la flexibilité via un FSP et non pas via une communication directe entre le SCADA du GRD et l'unité de production et/ou 2) des alternatives techniques moins chères que le RTU pour le contrôle des unités de production à partir du SCADA. |  | ORES souhaite tout d'abord préciser qu’il ne fournit pas juste « un RTU » au travers du tarif appliqué. Dans ce tarif, se retrouvent, entre autres, : - Des équipements (armoire, RTU, Redresseur, Batterie, modem, convertisseur, bornier, etc.) ; - Des prestations (assemblage des équipements dans une armoire, les prestations ORES pour venir réaliser le test de mise en service). Par rapport aux suggestions de solutions alternatives : - Une mise en œuvre de la flexibilité uniquement via un FSP n’est pas suffisante. - Sans ce RTU, ORES ne peut pas répondre à ses obligations vis-à-vis : o du cadre régulatoire ; o d’ELIA en termes de fourniture d’information (p.ex. puissance produite en temps réel). o du client (si une indemnisation est nécessaire en cas de modulation, comment la calculer ?) o de la sécurité des biens et des personnes, car en cas d’urgence ORES n'a pas de moyens d’actions sur cette production. Enfin, ORES est également à la recherche de solutions moins onéreuses. Néanmoins, les équipements choisis doivent répondre aux spécifications et aux normes en vigueur (par exemple, les normes relatives à la cybersécurité), afin d’assurer la continuité de service du réseau et des installations de production (c'est-à-dire éviter de trop nombreuses mises en sécurité de la production en cas de problème sur les équipements ORES). | N
29 | *** | *** | *** | 8. | Plan de déploiement des compteurs communicants | G | Les données relatives au déploiement des compteurs communicants sont-elles confidentielles ? Afin que les acteurs du marché puissent développer et proposer des solutions de flexibilité (tarifs dynamiques, etc), il est essentiel qu'ils puissent avoir une bonne vue sur le taux d'installation actuel des compteurs communicants, par région et par profil d'URD. Ces données devraient donc être publiques et mise à jour au moins une fois par an. |  | ORES met à disposition du grand public (Open Data) des données concernant l'ensemble des compteurs communicants déployés sur le territoire ORES. Le dataset contient des informations agrégées par région et par catégorie de pose. Ces données sont publiques et mises à jour mensuellement. Lien vers le dataset : https://www.odwb.be/explore/dataset/ores-electricite-compteurs-communicants-poses-et-nb-de-demandes-des-clien/information/ | N
30 | *** | *** | *** |  |  | G | Contraintes physiques du réseau : une politique de gestion incitative au comportement vertueux en lieu et place d’une approche limitative. La transition énergétique ne pourra être assurée sans des investissement collossaux, et ce, non seulement en termes de développement des réseaux, mais également en termes de capacités de production ou encore d’équipements et appareillages pour les consommateurs. Le réseau existant qui a été conçu et développé dans un contexte tout à fait différent, qui présente actuellement plusieurs contraintes pour permettre le développement des projets nécessaires à l’atteinte des objectifs de décarbonation tels que définis dans le PACE pour 2030. *** comprend que certaines de ces contraintes actuellement rencontrées par les GRD, nécessitent du temps et des moyens pour être solutionnées. Cependant, pour ***, la transition énergétique et son exécution ne peuvent être uniquement regardées sous l’angle des contraintes réseaux. L’atteinte des objectifs climatiques repose sur l’ensemble de la chaine énergétique de la production à la consommation en passant par le transport et la distribution. Soulager des contraintes d’un acteur en les reportant sur d’autres ne diminue pas le coût global de l’ensemble, ni n’en assure une meilleure efficience. Pour ***, c’est au travers du prisme global de l’impact économique sur chacun des acteurs et sur leurs conséquences en termes d’atteinte des objectifs climatiques, que devrait être analysé le plan d’adaptation sous revue. En particulier, il faut être attentif à l’impact des propositions envisagées dans ce plan sur les producteurs et/ou consommateurs et y associer, de manière équilibrée, des mesures en vue d’une part, d’atténuer cet impact potentiellement négatif et d’autre part, d’inciter le GRD à remédier aux contraintes entrainant ces restrictions. Plus concrètement, si il s’avère nécessaire, sur certains points du réseau, de raccorder des moyens de production ou de prélèvement de manière flexible, cela ne devrait pouvoir se faire que 1° de manière temporaire, 2° en compensant via un mécanisme équilibré les activations de la flexibilité sous le contrôle du régulateur, 3° avec un mécanisme incitatif pour résoudre les contraintes et 4° après analyse des possibilités d’éviter ces contraintes par tout moyen disponible sur le marché -flexibilité up ou down stream-. Par ailleurs, *** soutient pleinement les GRD dans leurs volontés d’investir massivement dans le réseau, dans la digitalisation de celui-ci, ainsi que notamment dans leurs demandes de faciliter les aspects de permitting relatifs aux éléments constituant du grid. *** note également avec grand intérêt le nombre et la diversité des travaux en cours (ADMS, PIC@U, SCOPE, Digital Twins,…) en vue notamment, de développer une meilleure visibilité de l’état du réseau pour les utilisateurs, d’intégrer la flexibilité et le stockage comme solution alternative et complémentaire conformément aux Directives Européennes, et de développer une vision transversale des contraintes physiques de la haute à la basse tension. *** est disponible pour tout échange qui permettrait d’intégrer au mieux ces éléments à la vision prospective du développement du système énergétique de demain. Pour ***, l’enjeu de la transition étant de la réaliser en minimisant le coût sociétal de celle-ci, en prenant en compte tous les acteurs. A cet effet, et en matière du développement de réseau et de la levée de certaines contraintes physiques, la clé résidera dans la mise en place d’un cadre et d’une politique de gestion du réseau qui incite les acteurs à développer des comportements ou actions qui permettent de contourner les contraintes physiques du réseau en lieu et place de mesures limitatives ou contraignantes qui renchérissent le coût de développement de projets. |  | ORES partage le constat et la recommandation de ***. Néanmoins, l’élément fondamental qui manque à ce jour est de doter le GRD des moyens nécessaires pour investir massivement dans les réseaux, tel que la transition énergétique le requiert. Tous les mécanismes développés et mis en place par ORES (comme la flexibilité) sont nécessaires pour améliorer l’état du réseau de distribution. Cependant, même si les efforts et mesures mis en place par ORES délivrent au maximum de leurs potentialités, ceux-ci ne pourront pas remplacer la nécessité d’un investissement très massif dans les réseaux. | N
31 | *** | *** | *** |  |  | G | Hypothèses macroéconomiques et absence d’informations sur la situation actuelle *** rejoint globalement les hypothèses prises en matière d’évolution des modes de production et d’usages électriques, qui découlent pour la plupart des études et tendances communément reconnues et utilisées par le secteur. La transition énergétique suivant sa propre vitesse d’évolution, *** insiste cepednant pour que les différentes hypothèses soient régulièrement revues pour être au plus proches de la situation de terrain. Néanmoins, malgré la reconnaissance commune des évolutions attendues en termes macroéconomiques et d’électrification des usages et des modes de production, *** regrette l’absence dans les documents soumis, d’informations ou d’évaluation sur la situation existante du réseau en termes de stations congestionnées, de volumes flexibilisés ces dernières années, de capacités octroyées ou encore disponibles. A cet effet, il n’est pas possible pour *** d’objectiver la situation actuelle d’une part, et d’évaluer d’autre part précisément l’influence de ces données, dans l’élaboration du plan de développement sur cet aspect « congestion et capacités de raccordement ». A cet égard, le projet semble se concentrer davantage sur les prélèvements que sur l’injection, qui est pourtant tout-à-fait fondamentale pour les objectifs de décarbonation et de production renouvelable en particulier. Pour ***, il serait particulièrement opportun, outre la réalisation et communication récurrente des plans d’adaptation, que le secteur puisse disposer également d’une évaluation récurrente sur les évolutions du réseau au travers la mise en place d’indicateurs de performance. Que ce soit en matière d’indicateurs de qualité quant à l’intégration des productions décentralisées et des nouveaux usages dans le réseau, ou encore en matière de qualité des données, *** plaide pour que de tels indicateurs puissent être mis en œuvre en parallèle aux plans d’adaptation. Pour ***, ces indicateurs devraient être définis en concertation avec les acteurs de marché et faire l’objet d’un contrôle de la CWaPE. *** estime que les indicateurs suivants sont de nature à apporter une mesure pertinente sur l’évolution du réseau pour l’ensemble des acteurs. Production décentralisée • Taux d’injection • Taux d’activation de la flexibilité technique • Capacités octroyées et flexibilité • Délais d’études et de raccordement Qualité des données • Qualité des données d’allocation prévisionnelle • Respect du MIG 6, de le qualité des données et des délais d’envoi des données d’Atrias aux fournisseurs • Qualité des données du gridfee • Master data relatifs à la production décentralisée |  | ORES rappelle tout d’abord que le plan d’adaptation soumis à consultation publique répond aux lignes directrices de la CWaPE, selon lesquelles les annexes chiffrées ne doivent pas être partagées. Cela étant, ORES a la volonté de mettre à disposition (en open data) un maximum d'informations utiles et compréhensibles, comme en témoigne notamment l'outil de cartographie du réseau BT. Des réflexions se poursuivent d’ailleurs sur la mise à disposition d'autres données pertinentes en open data. Des données sur l’état actuel du réseau (stations congestionnées, capacité disponible, …) sont donc bien transmises au régulateur au travers de ces annexes, comme par exemple les données relatives aux charges maximales des départs des postes et sous-stations télécontrôlés. Des indicateurs de qualité sont également communiqués à la CWaPE au travers du Rapport Qualité d’ORES, celui-ci faisant l’objet d’un rapport synthétique publié annuellement par la CWaPE. Concernant plus particulièrement les capacités du réseau BT, ORES a développé une cartographie reprenant les zones à risque de décrochages ainsi que les travaux de modernisation sur son réseau de distribution d’électricité. Ces éléments sont publiés, et disponibles en open data, sur le site Internet d’ORES. ORES rappelle également que les données en open data sont mises à jour régulièrement, et constituent la source de données la plus actualisée. Enfin, ORES précise que le plan d’adaptation intègre tant l’aspect consommation que celui de la production d’électricité, sans qu’une priorité soit octroyée à l’un ou à l’autre. | N
32 | *** | *** | *** |  |  | G | En matière de flexibilité Comme indiqué dans le point 1, le contournement des contraintes physiques du réseau nécessitera une politique de gestion incitative, dans laquelle la notion de flexibilité est capitale. Le dimensionnement des réseaux, de distribution devra tenir compte de ce potentiel de flexibilité pour lisser les investissements de renforcement nécessaires et gérer les pointes. Plus précisément, face aux défis de la transition sur les réseaux, et en vue de limiter au maximum les investissements requis, il y a lieu de mettre en place une gestion des réseaux reposant sur une smartisation accrue, permettant au GRD de valoriser au mieux la flexibilité proposée par les utilisateurs de réseau qui le souhaitent. Il convient de permettre au GRD de faire reposer le développement de son réseau sur un ensemble de moyens d’action à disposition et ce, dans une approche pyramidale, partant des nécessaires investissements et renforcements physiques dans les réseaux, jusqu’à la flexibilité régulée (contrainte). Un optimum économique doit être continuellement recherché par le GRD entre les investissements dans les réseaux, la gestion dynamique de ceux-ci et le recours aux services de flexibilité disponibles sur le marché. A cet effet, *** salue l’intégration dans le projet d’un premier trajet sur la flexibilité intégrant les dimensions de flexibilité implicite, flexibilité explicite (comprenant de nombreux projets visant à valoriser de la flexibilité commerciale pour le gestion du réseau) et flexibilité régulée. Cependant, *** estime que ce trajet sur la flexibilité devrait préciser que la flexibilité ne peut pas uniquement s’envisager – même temporairement – sur la seule flexibilité régulée. Comme exprimée ci-dessus, c’est bien dans une mise à disposition et recours à plusieurs moyens d’action à disposition du GRD qu’il convient d’arriver, et non sur la seule pénalisation des assets pour motif d’une contrainte réseau. En matière de flexibilité régulée, *** insiste sur le fait toute activation par le GR, doit: ▪ Etre compensée financièrement. ▪ Etre l’exception, elle représente la mesure utilisée quand il n’y a plus d’autre solution. ▪ S’envisager de façon temporaire. ▪ Faire l’objet d’un monitoring et de KPI. ▪ Uniquement s’appliquer à l’unité de production ou le comportement spécifique, à la source d’un problème de congestion. ▪ Doit s’accompagner d’une prise en compte des conséquences des modulations sur l’ensemble de la chaine, et donc, y compris sur les impacts financiers pour les BRP et/ou le fournisseur par rapport à leurs obligations de sourcing et d’équilibrage. Pour ***, les réflexions menées doivent prendre ces conséquences en considération, afin de développer des réponses permettant de neutraliser les impacts d’une activation de la flexibilité par le GRD pour l’ensemble des acteurs. Dans ce cadre, *** plaide fortement en faveur pour la mise en place d’un mécanisme de neutralisation des conséquences d’une activation de la flexibilité sur le BRP. Ce principe est accompagné du corolaire suivant : Les investissements dans le réseau doivent être encouragés dans la mesure où ils favorisent la transition énergétique. La transition énergétique nécessite la participation de tous les acteurs du marché et ne peut se permettre d’être réalisée de manière saccadée. Le réseau ne peut être pensé uniquement en fonction de la situation actuelle et d’une évolution linéaire mais en fonction des objectifs des plans énergie climat. |  | ORES précise tout d’abord que la hiérarchie des leviers proposée par ***, pour faire face aux défis de la transition, est très similaire à celle d’ORES. En ce qui concerne les capacités de stockage et de flexibilité, celles-ci pourraient être utiles au niveau du système électrique et du rééquilibrage de celui-ci, activité qui relève de la responsabilité du gestionnaire de transport du réseau électrique, ELIA. Pour ce qui concerne les réseaux de distribution, ORES lance un trajet d’innovation (PIC@U) portant sur l’utilisation de la flexibilité et du stockage pour ses besoins propres via une plateforme de marché sur laquelle tout acteur peut marquer son intérêt. | N
33 | *** | *** | *** |  |  | G | Solutions de stockage *** s’étonne que le plan d’adaptation proposé n’aborde pas spécifiquement la plus-value que peuvent apporter les solutions stockage dans la gestion et le développement du réseau. Ces solutions, dont le développement et la gestion relèvent de l’activité commerciale exclusive, ne peuvent être considérées principalement comme une contrainte pour le réseau, mais plutôt comme une solution pour le système énergétique. Il semble utile de rappeler que de manière générale, les contraintes physiques du réseau et les conditions de marché se rejoignent dans la quasi-totalité des cas. Les flux physiques liés à une unité de stockage vont, dans la grande majorité des situations, venir ‘soulager’ le réseau : • En cas d’énergie abondante : o Pas d’injection pour du stockage colocalisé à une unité de production et prélèvement si l’unité est également liée un point de consommation ; o Prélèvement sur le réseau pour une unité stand alone. • Et inversément en cas de ‘manque’ d’énergie dans le système. Pour ***, de par leurs impacts positifs sur le réseau et sur la maitrise des coût de transition, il convient de favoriser l’intégration d’unités de stockage dans le système, et d’absolument éviter la prise de mesures décourageant leur développement, que ce soit par des mesures d’addition de capacités de raccordement lors de combinaison d’installations de stockage avec des unités de production, ou encore l’imposition de raccordements flexibles sans aucune mesure compensatoire en cas d’imposition de mesures de flexibilité. La régulation devrait, pour ***, faciliter globalement l’intégration du stockage stand alone ou colocalisé - tout en respectant la neutralité technologique - et en prévenant de comportements qui pourraient potentiellement dégrader la situation du réseau sur des périodes de pointes (gaming). *** est disponible pour travailler rapidement sur un cadre incitatif à l’intégration du stockage et leurs modalités fixées en concertation avec les parties prenantes. |  | ORES prend bonne note de la position de *** concernant les solutions de stockage pour répondre aux contraintes et limites du réseau électrique, et de sa disponibilité afin d’établir un cadre régulatoire incitatif à l’intégration de ces solutions et à leurs modalités d’utilisation, en collaboration avec les parties prenantes. La position d’ORES est nuancée. Les solutions de stockage de petite taille peuvent être intéressantes pour certains types de clients et pour améliorer l’état du réseau, notamment dans le cadre des modalités de flexibilité. Cependant, les simulations et recherches que nous avons menées montrent que si le stockage de petite taille peut contribuer à atténuer certains problèmes (comme les décrochages), il ne constitue pas, à lui seul, une solution complète. Son intérêt doit être apprécié dans une vision plus large, notamment en tenant compte de son coût sociétal global. Par ailleurs, ORES mène actuellement une réflexion sur l’implémentation de solutions de stockage de grandes capacités dans des zones où le réseau atteint ses limites de capacités. | N