## Feuil1
Validation communication Modbus RS 485 producteur
Version 09/2025
MODBUS : moyennant validation par ORES de la communication entre le PLC du client et son système de télécontrôle et sous certaines conditions : - C’est le RTU ORES qui est le master de la communication - Chaque énergie ne peut avoir qu’une seule adresse d’esclave. Mais plusieurs énergies peuvent avoir la même adresse d’esclave, si c'est un même esclave qui gère les énergies. Elles doivent être comprises entre 100 et 120. - Le choix entre 3 formats de TAG : • Integer 16 • Integer 32 • Float 32 NB : Écriture mesure PR WATT* et Écriture mesure PR VAR* sont 2 registres exclusivement en Float 32. - Le choix de l’échelle de l’unité : • 1 point = 1 Méga.Watt • 1 point = 1 kilo.Watt • 1 point = 1 Watt < ! > L’échelle des Watts et VAR doit être obligatoirement de même grandeur Nous recommandons fortement d’utiliser le format Float32 avec l’échelle d’unité 1 = 1 M.Watt
TEST en labo :
Agent ORES :
Société du client :
Agent du client :
Marque appareil client :
Modèle appareil client :
Paramètres de communication RS485
Type : |  | Modbus RTU - RS485
Vitesse : |  | 38400
Bits de données : |  | 8
Parité : |  | Even
Bits de Stop : |  | 1
Timeout : |  | 1000ms
| IFG : | 2ms
Adresse de l'esclave : |  | entre 100 & 120
Photos appareil client
TEST labo : |  | CPU Client | CPU ORES | Production 1
adresse de l'esclave :
|  | Adresse points | Adresse points | Format | Fonction | Unité
Lecture mesure WATT |  |  |  | Float 32 | 03_Holding_Reg. | 1 Méga
Lecture mesure VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture consigne WATT |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Écriture consigne VAR |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Retour consigne WATT |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Retour consigne VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture mesure PR WATT* |  |  |  | Float 32 | 16_Write_multiple_reg
Écriture mesure PR VAR* |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
* Optionnel
TEST labo : |  | CPU Client | CPU ORES | Production 2
adresse de l'esclave :
|  | Adresse points | Adresse points | Format | Fonction | Unité
Lecture mesure WATT |  |  |  | Float 32 | 03_Holding_Reg. | 1 Méga
Lecture mesure VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture consigne WATT |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Écriture consigne VAR |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Retour consigne WATT |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Retour consigne VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture mesure PR WATT* |  |  |  | Float 32 | 16_Write_multiple_reg
Écriture mesure PR VAR* |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
* Optionnel
TEST labo : |  | CPU Client | CPU ORES | Production 3
adresse de l'esclave :
|  | Adresse points | Adresse points | Format | Fonction | Unité
Lecture mesure WATT |  |  |  | Float 32 | 03_Holding_Reg. | 1 Méga
Lecture mesure VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture consigne WATT |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Écriture consigne VAR |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Retour consigne WATT |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Retour consigne VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture mesure PR WATT* |  |  |  | Float 32 | 16_Write_multiple_reg
Écriture mesure PR VAR* |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
* Optionnel
TEST labo : |  | CPU Client | CPU ORES | Production 4
adresse de l'esclave :
|  | Adresse points | Adresse points | Format | Fonction | Unité
Lecture mesure WATT |  |  |  | Float 32 | 03_Holding_Reg. | 1 Méga
Lecture mesure VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture consigne WATT |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Écriture consigne VAR |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
Retour consigne WATT |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Retour consigne VAR |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
Écriture mesure PR WATT* |  |  |  | Float 32 | 16_Write_multiple_reg
Écriture mesure PR VAR* |  |  |  |  | 16_Write_multiple_reg
* Optionnel
TEST labo : |  | CPU Client | CPU ORES | Point de raccordement
adresse de l'esclave :
|  | Adresse points | Adresse points | Format | Fonction | Unité
Lecture mesure WATT |  |  |  | Float 32 | 03_Holding_Reg. | 1Méga
Lecture mesure V.A.R. |  |  |  |  | 03_Holding_Reg.
La communication du client est valide pour les points repris ci-dessus.
(Si le client change un des paramètres ci-dessus, il doit repasser ce test)